## Sheet1
内蒙古电力（集团）有限责任公司电力营销服务与运营管理分公司所属办公楼消防系统独立消防区域机控制项目询价采购公告附表
序号 | 名称 | 型号 | 参数 | 单位 | 数量 | 备注
1 | 火灾自动报警系统（联动型） | 海湾JB-QT-GST5000火灾报警控制器(联动型) | （1） 液晶屏规格：320×240 图形点阵，可显示 12 行汉字信息 （2） 控制器容量： a.可带二个 242 地址编码点回路，大容量为 484 个地址编码点 b.可外接 64 台火灾显示盘；联网时多可接 32 台其它类型控制器 c.64 个直接手动操作总线制控制点 d.大可配置 10 路直接控制点 （3） 线制： a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接，与各类控制模块间除无极性二总线外， 还需外加二根 DC24V 电源总线 b. 与其它类型的控制器采用有极性二总线连接，对于火灾报警显示盘，需外加两根 DC24V 电源供电总线 c. 与彩色 CRT 系统采用四芯扁平电话线，通过 RS-232 标准接口连接，大连接线长度 不宜超过 15m d. 直接控制点与现场设备采用三线连接 （4） 使用环境： 温度： 0℃～＋40℃ 相对湿度≤95％，不结露 （5） 电源：主电为交流 220V+10% -15%，内装 DC24V 14Ah 密封铅酸电池作备电 （6） 监控状态功耗≤55W，火警状态大功耗≤70W （7） 外形尺寸： 500mm×700mm×170mm （8） 大接线长度≤1000m | 台 | 1
2 | 区域控制器（联动型） | 海湾JB-QB-GST200火灾报警控制器(联动型) | （1） 液晶屏规格：128×64 点，可同屏显示 32 个汉字信息 （2） 控制器容量： a. 大容量为 242 个地址编码点 b. 可外接 64 台火灾显示盘（VDR 设备） （3） 线制： a. 控制器与探测器间采用无极性信号二总线连接 b. 控制器与火灾显示盘（VDR 设备）采用四总线连接（有极性通讯二总线、无极性 DC24V 电源线） （4） 使用环境： 温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 （5） 电源：主电交流 220V 电压变化范围 ＋10%～－15%，内装 DC12V 10Ah 密封铅酸电 池作备电 （6） 功耗≤25W （7） 外形尺寸： 400mm×147mm×560mm | 台 | 1
3 | 消防主机联网卡 | GST-LWK5000联网接口卡 | （9） 每块 LWK 系列联网卡提供 1 路光电隔离的 CAN 接口； （10） 传输介质：截面积≥1.0mm2的屏蔽双绞线； （11） 信号传输距离＜3km； （12） 板卡安装方式： GST100/200 控制器：机箱内有卡件安装固定孔，螺丝固定； GST500/5000/9000 控制器：直接插入控制器主机箱母板插槽中，螺丝固定 | 块 | 4
4 | 消防广播功效 | 海湾GST-GF500WA 广播功率放大器 | （1） 工作电压：主电源交流 AC220V，备用电源交流 AC220V （2） 工作电流≤2.4A （3） 定压输出：120V （4） 频率特性：80～120Hz （5） 输出功率：500W/300W/150W （6） 谐波失真：≤5% （7） 噪声电平：＜37mV （8） 使用环境： 温度：0℃～+40℃ 相对湿度≤95%，不结露 （9） 外形尺寸： 482.6mm×88.1mm×305.0mm | 台 | 2
5 | 消防电话主机 | 海湾TS-GSTN60消防电话 |  电源：直流 24V±10%,总机大工作电流约 0.5A  总线线路电阻（包括导线电阻和连接点接触电阻）：大不超过 70 欧姆  总线容量：多 99 个编码地址  总线长度：大 1500 米  话音频率范围：300～3400Hz  话音传输损耗：＜5dB  工作环境：环境温度：-10～55℃；相对湿度：≤ 95%  电话总机的尺寸和重量 尺 寸：482.6mm×88.1mm×155mm(宽×高×厚)，如图 7-2. 重 量：2.5kg | 台 | 1
6 | 模块 | 海湾GST-LD-8305扬声器监视模块 | （1）工作电压： 总线电压：总线24V 电源电压：DC24V （2）监视电流： 总线电流≤1mA 电源电流≤3mA （3）动作电流： 总线电流≤3mA 电源电流≤20mA （4）线制： a. 与火灾报警控制器采用无极性信号二总线连接，与电源线采用无极性二线制连接 b. 可接入二根正常广播线、二根消防广播线及两根音响线 （5）输出容量：接入正常广播时，每只模块多可配接 50 个 BG5-2/YXJ3-4A 型音箱 不接入正常广播时，每只模块多可配接 60 个 BG5-2/YXJ3-4A 型音箱 （6）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （7）外壳防护等级：IP30 （8）外形尺寸：86mm×86mm×43mm（带底壳） | 个 | 6
7 | 消防广播喇叭 | 海湾XD5-4C 吸顶室内扬声器 | （1）工作电压：120V （2）额定功率：3W （3）额定频率： 100Hz～8000Hz（BG5-2） 150Hz～8000Hz（YXJ3-4A） （4）特性灵敏度级：90dB±3dB （5）使用环境： 温度：-10℃～+55℃ 相对湿度≤95%，不结露 （6）安装尺寸： 100mm Φ138mm×105mm | 个 | 6